## Cost
Organization for Research & Community Development Global Inc. (ORCDG) Engineering Department
احجام کارومواد مصرفی برای سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه با ذخیره 30 متر مکعب زمینی درقریه لرخاب یکه توت،ولسوالی دوشی،ولایت بغلان.
Bill of Quantities for Solar water pump system with reservoir in Baghlan Doshi district Larkhab yakatoot village.
Funded by: Muslim Aid & UMCOR
S/NO شماره | Description تشریحا ت | Unit واحد | Quantity مقدار | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | Remarks ملاحظات
BoQ for Excavation of Rotary Well
1 | Carry out a geophysical investigation at the proposed well site using appropriate methods to determine subsurface stratigraphy, depth to water-bearing formations, and suitable drilling location | LS | 1 |  | 0 | In presence of ORCDG Engineer
2 | Well drilling with Rotary machine with diameter of 12 inch in all soil stratum and sampaling of each geological fromation برمه کاری چاه توسط برمه روتری به قطر 12 انچ در تمام انواع طبقات زمین و اخذنمونه از هر طبقه | M | 80 |  | 0
3 | Well Development and cleaning using Air Compressor Machine (Compressor Test) The Compressor Shuold have a pressure capacity of 12 bars. The test must continue a a job until the water is clean from mud,silt and turbidity is less than 5NTU. | Job | 1 |  | 0 | In Presence of ORCDG Field Engineer otherwise not acceptable.
4 | Supply and installation of PVC casing pipe with diameter of 8 inch Class "D". | m | 54 |  | 0
5 | Supply and installation of PVC filter pipe with diameter of 8 inch Class "D". | m | 30 |  | 0
6 | Gravel pack filling around filter (grael packing) from rounded,cleaned and river gravel,the size of gravel pack material will be considered according to the geological formation grainn size(4mm to 10mm). | M3 | 8 |  | 0 | In Presence of ORCDG Field Engineer otherwise not acceptable.
7 | Clay (Mud) or cement blocking around the casing for prevention of entering salin and surface water to the well | M3 | 4 |  | 0
8 | Plastic rope 12mm dia for installation of filter and casing pipe in the well. | M | 200 |  | 0
9 | Pumping test with submersible pump for specifying water discharging rate of well and water sampling for quality analysis.اجرای پمپ تست برای دریافت ظرفیت آبدهی چاه و اخذ نمونه جهت تعین کیفیت آب | hour | 8 |  | 0 | In Presence of ORCDG and PRRD Field Engineer otherwise not acceptable.
10 | Water Quality Test for Well | Job | 1 |  | 0
11 | Preparing a technical report of the water well (well depth, lithoogy log) in both tabular and graphical formats (vertical section diagram) | Job | 1 |  | 0 | Done by Technical Engineer
Sub-Total Cost for excavation of Rutry well |  |  |  |  | 0
نوت:سطح آب های زیرزمینی دراین چاه 15 الی 20 متر نشان داده شده است و عمق کلی چاه 80 متر در نظر گرفته شده و الی موفقانه چاه وپمپ تست آن باید کار های بعدی پروژه یعنی خریداری سولر پمپ سولر پنیل ها اعمار ذخیره اعمار دیوار احاطه وغیره آغاز نگردد حد اقل مقدار آبدهی چاه باید 1.4 لیتر در ثانیه باشد در صورتیکه مقدار آبدهی در حین پمپ تست کمتر ازمقدار یاد شده باشد باید مسول پروژه (ORCDG Responsible Engineer)در جریان گذاشته ممکن در مشخصات واتر پمپ و پنیل ها تغیرات بیآيد کیسنگ و فلتر آن پی وی سی از نوع کلاس D و قطر 8 انچ باشد و نظر به طبفات زمین فلتر های آن انتخاب گردد عمق حقیقی چاه نظر به سطح واتر لیول از لیست فورم سروی دریافت گردیده در ختم پروژه عمق تکمیل شده اندازه گیری گردیده و قیمت آخری به اساس عمق واقعی آن مجرایی داده خواهد شد در بعضی چاه ها بنا به عدم درست پاک کاری چاه بعداز حفاری توسط پمپ و یا میتود که برمه کار ها باآن آشنایی دارند در چاه رسوب بوجود میآید که در عمق بعدا تغیرات میآید که این مسله از طرف دفتر ORCDG قابل قبول نمیباشد باید چاه منظم پاک کاری گردیده بعد آن پمپ بالای آن نصب گردد.
BoQ for Solar pump system and transmission line for well to Surface Reservoir
1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P1 = 2.73 kW. Rated voltage: 3 x 380-400-415 V Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: (5 m³/h ,40.4 m³/day, Total head: 86 m Solar pump 2.73 KW according to the technical specification and requirement, سولر پمپ 2.73 کیلوات معه كنترولر، انورتر3کیلو وات وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1 |  | 0 | ظرفیت آب دهی پمپ طور اوسط = 40.4 m³/day به ارتفاع 86متر باشد و در صورت پایین آمدن سطح آب پمپ بشکل اتوماتیک خاموش شود قیمت سیت مکمل سولر پمپ و انورتر برویت قیمت اخذ شده از بازار درج گردیده است.
2 | 4860 watt power through provision of internationaly certified by IEC, ISO, TUV and CE Solar Panels صفحه سولر از نوع مونو و یا پولی کرستال دارائی ستندرد ها وسرتیفکت های بین المللی و مشخصات داده شده Range of ambient temperature: -40 to 85Cº Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Maximum power voltage: 31.6 - 36V Open circuit voltage: 36 - 38.4V Max power point current: 8.76A Module shortcut current: 9.11 A Solar module type: POLYCRYSTALLINE or MONOCRYSTALLINE Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | Watt | 4860 |  | 0
3 | Solar panels stand steel,25 and 45 deg, Large (panels suport structure) پایه سولرپنیل | set | 1 |  | 0
4 | Metal box for Inverter and other switches باکس فلزی برای انورتر و دیگر وسایل | NO | 1 |  | 0
5 | power drop cable 2x1.5mm2 for dry runing protection . | set | 80 |  | 0
6 | Dry Running sensor, for protection of submersible water pump | No | 1 |  | 0
7 | Cable termenetion kit | PC | 4 |  | 0
8 | Submercible drop cable (4*4)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 90 |  | 0
9 | Conduct pipe | m | 120 |  | 0
10 | Wire tire white and black | PKT | 6 |  | 0
11 | Cable (1*10)mm2 solar panels کیبل برق برای بسته کاری تخته های سولر پنل ها | m | 40 |  | 0
12 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1 |  | 0
13 | Float switch MSI with 10m cable . | set | 1 |  | 0
14 | pawer drop cable 2x1.5mm2 for float switch from solar panels to water reservoir . | m | 280 |  | 0
15 | Supply and transportation of solar pump set and solar panels تهیه وترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1 |  | 0
16 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1 |  | 0
17 | Safty rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 180 |  | 0
18 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 10), Outside Diameter:50 mm, wall thickness 3 mm ,weight 1.05kg/m, Best quality .پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | M | 250 |  | 0
19 | Supply and installaiton of Mail threaded Adopter (MTA), Size (50x1.5") ادپتربقطر | No | 2 |  | 0
20 | Supply and installation of(clip on the top of the well to hold up the riser main pipe) کلیپب برای محکم نمودن پایپ و واتر پمپ چاه | No | 1 |  | 0
21 | Supply and installation of (good quility non returning valve Dia =2" for riser main pipe, best quality with all related fittings تمبه والو به قطر2 انچ | No | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump |  |  |  |  | 0
BoQ for 30 m3 (30000 lit) Ground Reservoir
1 | Excavation for reservoir in ground type 4-5 کندن کاری درزمین قسم چهارم الی پنجم | m3 | 34 |  | 0
2 | Back filling with soil and excavated material . پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 13.6 |  | 0
3 | Plain Cement Concrete (PCC), M150.(1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 4 |  | 0
4 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 200kg/cm2,(1:1.5:3) including steel bars and shuttering according to the drawings. کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:1.5:3 همرای قالب بندی | m3 | 21 |  | 0
5 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3, M: 1:3. پلسترکاری با پودر ضد نفوذ آب | m2 | 134 |  | 0
6 | Supply and installation of isogam insulation on roof of reservoir. ایزوگام برای پوشش ذخیره | m2 | 18 |  | 0
7 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thick) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1 |  | 0
8 | Supply and installation of 2 inch Galvanised Iron Ladder for reservoir with all required activites according to drawings .زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 2 انچ | No | 1 |  | 0
| Painting Plastic Wheather Sheet 100% 3coat رنگمالی با رنگ پلاستیکی | m2 | 50 |  | 0
9 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 1 1/2" پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي یک ونیم انچ | m | 8 |  | 0 | inlet & overflow pipes
10 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 2" پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي دو انچ | m | 4 |  | 0 | Drain pipe
11 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 2 1/2" پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي دونیم انچ | m | 3 |  | 0 | Outlet Pipe
12 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 1 1/2"زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 6 |  | 0
13 | Supply and installation of Galvanized Iron Nipple, diameter 1 1/2" (اشتت آهني ملمع جست بقطر" | No | 8 |  | 0
14 | Supply and installation of Galvanized Iron Nipple, diameter 2" (اشتت آهني ملمع جست بقطر" | No | 6 |  | 0
15 | Supply and installation of Galvanized Iron Nipple, diameter 2 1/2" اشتت آهني ملمع جست بقطردونیم انچ | No | 4 |  | 0
16 | Supply and installaiton of Male threaded Adopter (MTA), Size (50x1 1/2") اداپتر نوع پولی ایتیلین به سایز | No | 8 |  | 0
17 | Supply and installaiton of Male threaded Adopter (MTA), Size (75x2 1/2") اداپتر نوع پولی ایتیلین به سایز | No | 6 |  | 0
18 | Supply and installation of Gate valve (good quality) Nominal Diameter =1 1/2" best quality for Outlet Pipe گیت وال به قطریکونیم انچ برای پایپ خروجی ذخیره | No | 1 |  | 0
19 | Supply and installation of Flange Gate valve (good quality) Nominal Diameter =2 1/2" best quality for Outlet Pipe گیت وال به قطردونیم انچ برای پایپ خروجی ذخیره | No | 1 |  | 0
| Supply and installation of iron gate for reservoir manhole size :60 x 60 cm (Iron sheet, with 3mm thick lock able frame) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1 |  | 0
21 | Supply and installation of Flange Gate valve (good quality) Nominal Diameter =2" best quality for Drain Pipe گیت وال به قطردو انچ برای پایپ شستشو ذخیره | No | 2 |  | 0
Sub-Total Cost for 30 m3 (30000 lit) Ground Reservoir |  |  |  |  | 0
BoQ for Boundary wall of solar panels, A=(12*16)m2
1 | Excavation in different ground types 4-5 کندن کاری درزمین قسم چهارم الی پنجم | m3 | 18 |  | 0
2 | Soil back filling with compaction پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 7 |  | 0
3 | Stone masonry with cement- sand mortar M:1:5 سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | m3 | 38.4 |  | 0 | h=95cm , W=60cm and L=50m
4 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 6.36 |  | 0 | Under Solar panel Stand
5 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله 1:5 (ریگ : سمنت) | m3 | 29 |  | 0 | 1.53x.35
6 | Plaster work with cement-sand out side the water tank s M:1:5 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 222 |  | 0
7 | Painting Plastic Wheather Sheet 100% 3coat رنگمالی با رنگ پلاستیکی | M2 | 222 |  | 0
8 | Filling with stone 20 cm of floor سنگ فرش | M3 | 8 |  | 0 | Mines Solar Area
9 | Pointing for out side and inside of Boundry wall with mortar 1:3 (cement -sand). M: 1:3 هنگاف کاری بیرونی وداخلی با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 80 |  | 0
10 | Supply and installation of metallic gate by 18 Gauge Russian GI iron sheet with all requirements (Anti rust and Oil painting) according .دروازه آهنی برای احاطه سولر پنیل ها که ضخامت تخته آن 18 گیج روسی باشد H=2m, B=1.4m | No | 1 |  | 0
11 | Supply and installation of Concertina wire on boundary wall of solar panel (complete) according to the drawing تهیه ونصب سیم خار در بالائی دیوار احاطه مطابق نقشه | m | 56 |  | 0
Sub-Total Cost for Boundary wall of solar panels |  |  |  |  | 0
BoQ for 1 Stand Taps Construction for House Connection
1 | کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها درچهارم الی پنجم Excavation for Stand Tap ground type 4-3 | m3 | 0.8 |  | 0
2 | پرکاری جغل Gravel filling | m3 | 0.3 |  | 0
4 | کانکریت بدون سیخ به مارک Plain Cement Concrete M: 1:2:4 | m3 | 0.4 |  | 0
5 | پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحهPlaster work with cement-sand, M: 1:3 | m2 | 2 |  | 0
Sub-Total Cost for 1 Stand Taps |  |  |  |  | 0
Total Cost for 55 Stand Taps in House Connection |  |  |  | 55 | 0
BoQ for Distribution line
1 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3-4 کندن کاری درزمین قسم چهارم الی پنجم | m3 | 840 |  | 0
2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 5-6 کندن کاری درزمین قسم پنجم الی ششم | m3 | 300 |  | 0
3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 912 |  | 0
4 | Back filling of pipe trench by Seived Soil .پرکاری توسط خاک غربال شده معه تپک کاری | m3 | 228 |  | 0
5 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.3kg/m, Best quality .پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 1140 |  | 0
6 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness 3 mm ,weight 0.46kg/m, Best quality .پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | M | 520 |  | 0
7 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter:63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.73kg/m, Best quality .پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | M | 466 |  | 0
8 | Supply and installation of PRV valve (good quality) Nominal Diameter =1 1/2" best quality for Outlet Pipe گیت وال فشار شکن به قطریکونیم انچ برای پایپ خروجی ذخیره | No | 1 |  | 0
9 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter:75 mm, wall thickness 4.5 mm ,weight 1.03kg/m, Best quality .پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 75 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | M | 77 |  | 0
10 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (63x63) mm وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 3 |  | 0
11 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (75x75) mm وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 1 |  | 0
12 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (63x63) mm وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2 |  | 0
13 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mm وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2 |  | 0
14 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mm وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 5 |  | 0
15 | Supply and installation of Reducer, diameter (75x63) بوتلی نوع پولیتلین بقطر | No | 1 |  | 0
16 | Supply and installation of Reducer, diameter (75x50) بوتلی نوع پولیتلین بقطر | No | 1 |  | 0
17 | Supply and installation of Reducer, diameter (63x50) بوتلی نوع پولیتلین بقطر | No | 1 |  | 0
18 | Supply and installation of Reducer, diameter (63x40) بوتلی نوع پولیتلین بقطر | No | 1 |  | 0
19 | Supply and installation of Reducer, diameter (50x40) بوتلی نوع پولیتلین بقطر | No | 1 |  | 0
20 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size63x50x63)mm سه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1 |  | 0
21 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size63x40x63)mm سه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 5 |  | 0
22 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size50x40x50)mm سه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 2 |  | 0
23 | Supply and installation of Polyethylene Clamp Size(63x25)mm 63x25mm کمربند برای اتصال | No | 6 |  | 0
24 | Supply and installation of Polyethylene Clamp Size(50x25)mm 50x25mm کمربند برای اتصال | No | 5 |  | 0
25 | Supply and installation of Polyethylene Clamp Size(40x25)mm 40x25mm کمربند برای اتصال | No | 18 |  | 0
26 | Supply and installation of (good quility end cap polietlin 50mm خریداری و نصب درپوش یا فلق 50 ملی متر | No | 2 |  | 0
27 | Supply and installation of (good quility end cap polietlin 40mm خریداری و نصب درپوش یا فلق 40 ملی متر | No | 15 |  | 0
28 | Fitting Equipment for Project Mechanic وسایل کار بریا نلدوان | Set | 1 |  | 0 | For Community to Maintanance WSN.
29 | Glass Wool for some pipes not under the soil. | m | 50 |  | 0
30 | House connection from main pipe to inside houses, public buildings (school, mosque and clinic) with its all accessories including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, (MTA), Gate valve, Non return valve, Water tap, Socket, 20mm HDPE pipe with average length of 15 meters each and Valve Box from(20cmx20cm from burn brick as shown in drawing) تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها و ساختمان های عام المنفعه (مکتب، مسجد و کلینیک) با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ، زانوخم، اتصال ماده، گیت وال (فلکه)، تمبه وال، شیر دهن، ساکت، پایپ 20 ملی متری پولی ایتلین به طول اوسط 15 متر برای هر خانه و وال باکس 20در 20 از خشت پخته طوری که در نقشه نشان داده شده است | set | 55 |  | 0
Sub-Total Cost for distribution line |  |  |  |  | 0
1 | Sign Board for project لوحه برای پروژه | No | 1 |  | 0
2 | Stone masonry with cement- sand mortar Cutt of wall M:1:5 سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | m3 | 10 |  | 0 | (L=30m,W=0.5m and H=0.8m)
BoQ for 1 No 5m3 (5000 lit) Reservoirs (Tap Stations) ($) For School |  |  |  |  | 0
1 | Excavation in different ground types (4-5) کندن کاری درزمین قسم چهارم الی پنجم | m3 | 5.2 |  | 0
2 | Soil back filling with compaction پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 2 |  | 0
3 | Stone masonry with cement- sand mortar M:1:4 سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | m3 | 6.2 |  | 0
4 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 2 |  | 0
5 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 200kg/cm2 including steel bars and shuttering according to the drawings کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:1.5:3 همرای قالب بندی | m3 | 3.7 |  | 0
6 | Inside Plaster work with cement-sand + padlow powder in side the water tankM: 1:3 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ وپودرضد نفوذ آب مارک مخلوط مصاله 1:3 | m2 | 17 |  | 0
7 | Plaster work with cement-sand out side the water tank s M:1:4 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 21 |  | 0
8 | Isogam insulation on roof of the reservoir عایق کاری توسط ایزوگام برای بام ذخیره آب | m2 | 4 |  | 0
9 | Painting plastic weather sheet رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | m2 | 25 |  | 0
10 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole size :60 x 60 cm (Iron sheet, with 3mm thick lock able frame) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1 |  | 0
11 | Supply and installation of 2 inch Galvanised Iron Ladder for reservoir with all required activites according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 2 انج | No | 1 |  | 0
12 | Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 1 1/4"پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي | M | 6 |  | 0
13 | Galvanized Iron pipe , Internal dia.2" پايپ آهني ملمع جستی بقطر داخلي | m | 4 |  | 0
14 | Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 3/4"پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي | M | 3 |  | 0
15 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 1 1/4"زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 5 |  | 0
16 | Supply and installation of Galvanized Iron Nipple, diameter 2"اشتت آهني ملمع جست بقطر | No | 4 |  | 0
17 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 2"زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 1 |  | 0
18 | Supply and installaiton of Mail threaded Adopter (MTA), Size (40x1 1/4") ادپتربقطر | No | 1 |  | 0
19 | Supply and installation of Galvanized Iron Gate Valve (good quality) , diameter 2"گیت وال آهني ملمع جست بقطر | No | 2 |  | 0
20 | Supply and installation of Nickel Tap, diameter 3/4" شیردهن نکلی به قطر 3/4 انچ همراه بانصب آن مکمل | No | 5 |  | 0
Sub-Total Cost for 1 No 5m3 (5000 lit) Reservoirs (Tap Stations) ($) |  |  |  |  | 0
Grand Total Cost (USD) قیمت مجموعی به دالر |  |  |  |  | 0
Signature/Stump